INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE

1.	Opis techniczny – instalacja elektryczna

1.1.	Przedmiot opracowania

1.2.	Podstawa opracowania

1.3.	Zakres projektu

1.4.	Opis funkcji pomieszczeń

1.5.	Charakterystyka odbiorników

1.6.	Zasilanie w energię elektryczną

1.7.	Pomiar energii elektrycznej

1.8.	Szyna połączeń wyrównawczych

1.9.	Uziom budynku

1.10.	Instalacje elektryczne oświetlenia

1.11.	Instalacje elektryczne oświetlenia ewakuacyjnego

1.12.	Prowadzenie przewodów

1.13.	Osprzęt elektryczny

1.14.	Instalacja odgromowa

1.15.	Wyłączniki P.POŻ.

1.16.	Ochrona przed przepięciami

1.17.	Ochrona przeciwporażeniowa

1.18.	UWAGI KOŃCOWE

2.	Instalacje słaboprądowe

3.	UWAGA

4.	Rysunki

## Opis techniczny – instalacja elektryczna

### Przedmiot opracowania

Planowana inwestycja polega na budowie magazynu na działce 26/6 przy Trakcie Św. Wojciecha w Gdańsku z przeznaczeniem na funkcje składowe na potrzeby inwestora.

Kategoria obiektu XVIII.

Zakres opracowania obejmuje instalacje elektryczne i teletechniczne.

### Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

-  Uzgodnienia z Inwestorem 
-  Wizja lokalna w terenie
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami
-  Inne obowiązujące normy i rozporządzenia

- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa Operator SA Oddział w Gdańsku nr P/22/017692 z dnia 04.04.2022r.

### Zakres projektu

      - Niniejsze opracowanie obejmuje część elektryczną projektu budowlanego budowy budynku i zawiera następujący zakres szczegółowy:

- Zasilanie w energię elektryczną,

- Instalacje oświetlenia podstawowego,

- Instalację oświetlenia ewakuacyjnego,

- Instalacje gniazd wtyczkowych,

- Ochronę przepięciową,

- Ochronę przeciwporażeniową,

- Instalację sieci komputerowej

### Opis funkcji pomieszczeń

Podział funkcjonalny budynku jest następujący w przybudówce będą znajdowały się biura z przestrzenią bytową pracowników a w sąsiadującej hali przestrzeń magazynowa z wydzielonymi pomieszczeniami chłodni i pomieszczeniami magazynowania na regałach. Na piętrze mieszkanie – pokoje, łazienka i kuchnia oraz pomieszczenie techniczne - kotłownia.

### Charakterystyka odbiorników

      - Odbiornikami energii elektrycznej są oprawy oświetlenia podstawowego, oprawy oświetlenia ewakuacyjnego oraz obwody gniazd wtyczkowych do zasilania odbiorników przenośnych. Odbiornikami energii elektrycznej będą urządzenia biurowe, ogrzewanie podłogowe, pompy ciepła, urządzenia AGD.

### Zasilanie w energię elektryczną

Obiekt zasilany będzie zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. W pobliżu północno-zachodniego narożnika działki zlokalizowane są złącza kablowe z których będzie dostarczana energia elektryczna do obiektu. Należy do istniejących złącz doprowadzić linię kablową WLZ

przewodem YAKXS 4x35mm2 z bednarką FeZn 30x4 połączoną z uziemieniem złącza kablowego.

Do rozdzielnicy wprowadzić przewody zasilające od dołu rozdzielnicy pod płytą budynku.

W rozdzielnicy zainstalowany zostanie rozłącznik główny oraz główny ochronnik przepięciowy typ 1+2.

Moc szczytową budynku określono na 40,0kW, a linię zasilającą należy zabezpieczyć bezpiecznikiem gG63A, zgodnie z warunkami przyłączenia nr P/17/040365

### Przyłączenie dostawców mediów

W celu umożliwienie dostarczenia usług typu internet i telewizja przy użyciu linii kablowych lub światłowodowych pod placem wjazdowym zaprojektowano rurę osłonową RHDPEpФ110 ułożoną obok linii kablowej WLZ. Końce rury należy zabezpieczyć uszczelnieniem gumowym rozporowym.

Jeden koniec pozostawić w ziemi na granicy działki w pobliżu złącza kablowego zasilającego obiekt a drugi koniec prowadzić do rozdzielnic RGnn gdzie zostało przewidziane miejsca dla umieszczenia urządzeń aktywnych dostawców usług.

### Pomiar energii elektrycznej

      - Rozliczeniowy układ pomiarowy zostanie zainstalowany w złączu kablowo-pomiarowym zgodnie z warunkami przyłączeniowymi nr P/22/017692 na granicy działki 26/6.

### Szyna połączeń wyrównawczych

      - W Rozdzielnicy Głównej należy zlokalizować Szynę Główną połączeń wyrównawczych jednocześnie dokonując rozdzielenia przewodu PEN na przewody PE i N.  Miejsce rozdziału należy połączyć z uziomem otokowym z wykorzystaniem przewodu LYżo 25mm2.

### Uziom budynku

      - Należy wykonać uziom otokowy zgodnie z planem budynku 01IE. Należy zastosować bednarkę ocynkowaną ogniowo Fe/Zn 30x4mm. Wszelkie połączenia należy wykonywać zgodnie z wymogami norm. Przed zasypaniem uziomu poprawność połączeń bednarki i wyprowadzenia „wąsów” z uziomu winien sprawdzić inspektor nadzoru branży elektrycznej.

### Instalacja odgromowa obiektu

Na podstawie analizy odgromowej obiektu oceniono konieczności wykonania instalacji odgromowej zgodnie z wymaganiem normy PN-EN 62305-2:2008. Dach budynku ma być wykonany z płyt warstwowych i istnieje ryzyko, że warstwa blachy pokrywającej będzie cieńsza nić 0,5mm przez co konieczne jest wykonanie odrębnej instalacji. W tym celu na dachu budynków należy rozmieścić zwody poziome wykonane drutem odgromowych FeZnФ10mm oraz zwody pionowe do złącz kontrolno-pomiarowych na ścianie obiektu. Do instalacji odgromowej nie ma konieczności podpinania paneli ponieważ są one mocowane wkrętami do stalowej konstrukcji obiektu podłączonej bezpośrednio do uziemienia. Lokalizacja i rozkład instalacji odgromowej zgodnie z rysunkiem 02IE.

### Instalacje elektryczne oświetlenia

      - Oświetlenie budynku wykonane będzie jako 1-fazowe (zasilane napięciem 230V). Ilość i moc źródeł światła ustalono tak, aby utrzymać natężenie światła wymagane według normy PN-EN-12464-1. Obliczenia wykonano w oparciu o program „DIALUX”. Należy instalować oprawy ze statecznikiem elektronicznym dla poprawy współczynnika mocy pobieranej z sieci. Wszystkie źródła LEDowe zastosowane w obiekcie powinny charakteryzować się współczynnikiem oddawania barw na poziomie Ra>80.

      - Oprawy oświetleniowe zgodnie z wskazanymi typami na rysunku 03IE.

### Instalacje elektryczne oświetlenia ewakuacyjnego

W budynku zainstalować oprawy oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych. Instalować oprawy z inwerterami o czasie podtrzymania oświetlenia nie mniejszym niż 1 godzina. Wszystkie oprawy awaryjne dostarczyć z dopuszczeniami CNBOP. Oprawy z podświetlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczyć z dopuszczeniami CNBOP na badanie poprawności znaku oraz jego luminancji.

Oprawa LED adresowalna kierunkowa jednostronna 1,9W

Występowanie.

Szczegółowa lokalizacja wg rysunków instalacji oświetleniowej.

Charakterystyka produktu.

Oprawa z podświetlanym znakiem kierunku ewakuacji

Wyposażenie:

- zasięg rozpoznawania znaku 20m

- złącza podwójne L/N 2,5mm2 (2 szt.)

- zasilanie sieciowe 220V-240VAC, 50-60Hz

- zasilanie akumulatorowe 176V-275VDC, 0Hz

- pobór prądu przy pracy akumulatorowej :  8mA,  4,0VA/1,9W

- technologia monitoringu i sterowania oprawą – praca na obwodzie (awaryjna, awaryjno-sieciowa, awaryjno-sieciowa przełączalna)

- źródło światła pasek LED z układem trójpolowych źródeł LED

- zakres pracy w temperaturze od -20OC do +40 OC

- luminancja średnia dla znaku białego Lm=500cd/m2, Lmin/ Lmax>0,8

- luminancja minimalna dla znaku zielonego podczas zadymienia  Lmin=10cd/m2

- stopień szczelności IP41

- II klasa izolacji

### Instalacja oświetlenia zewnętrznego

      - Oświetlenie dróg i chodników wokół budynku zaprojektowano na podstawie:

      - •	anodowanych aluminiowy słup oświetleniowych bez widocznych spoin o profilu kwadratowym wkopywany bez fundamentów;

      - •	słup oświetleniowy o wysokości 5m bez ramienia;

      - •	źródło światła LED posiadające wymienne źródło światła i optykę;

      - •	wyposażone w skrzynkę przyłączeniową słupową;

      - Standardowe parametry oświetlenia zewnętrznego drogi i ścieżek określono zgodnie z normami

      - •	EN 13201: 2016 - Oświetlenie drogowe:

      - •	CEN / TR 13201-1: 2016-02 Oświetlenie drogowe - Część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia;

      - •	PN-EN 13201-2: 2016-03 Oświetlenie drogowe - część 2: Wymagania operacyjne;

      - •	PN-EN 13201-3: 2016-03 Oświetlenie drogowe - część 3: Obliczanie parametrów oświetlenia;

      - •	PN-EN 13201-4: 2016-03 Oświetlenie drogowe - część 4: Metody pomiaru efektywności oświetlenia;

      - •	PN-EN 13201-5: 2016-03 Oświetlenie drogowe - Część 5: Wskaźniki efektywności energetycznej.

      - Na tej podstawie przyjęto parametry oświetlenia:

      - •	Dla chodników klasa C4;

| - Klasa | - Poziome natężenie oświetlenia |  |
| --- | --- | --- |
|  | - E [lx] Utrzymywana na minimum | - Uo [minimum] |
| - C4 | - 10 | - 0,4 |

      - Oświetlenie terenu sterowane za pomocą zegara astronomicznego z możliwością sterowania ręcznego.

      - Na potrzeby zasilania oświetlenia należy prowadzić liniami kablowymi YAKXS 0,6/1kV 5x16mm2 w rurach osłonowych HDPEksФ75mm.

      - Każdy projektowany słup należy wyposażyć w złącze słupowe o wyglądzie i parametrach jak poniżej.

Rysunek 1-widok tabliczki bezpiecznikowej w słupie

Rysunek 2 - zalecane złącze słupowe na potrzeby zasilania opraw oświetleniowych

### Prowadzenie przewodów

      - Przewody obwodów odbiorczych prowadzić podtynkowo.

      - Główne ciągi kablowe można prowadzić w stropie obiektu i podtynkowo a przewody słaboprądowe w rurach ochronnych.

      - Główne ciągi kablowe pionowo układać w korytach kablowych na ścianach obiektu lub w rurach osłonowych uniepalnionych po stropie obiektu.

### Osprzęt elektryczny

      - Ze względu na charakterystykę obiektu należy zastosować osprzęt podtynkowy.

### Wyłączniki P.POŻ.

      - Na elewacji budynku umieścić kasety sterowania wyłącznikami p.poż. całego budynku. Kasety połączyć z rozłącznikami w rozdzielnicy głównej RG przewodami HDHs 4x2,5mm2.

### Ochrona przed przepięciami

      - Budynek zasilany z linii kablowej.  Zastosowano ochronnik hybrydowy 1+2 w RGnn. Konieczna jest systematyczna kontrola ochronnika. Kontrola powinna odbywać się również po wystąpieniu wokół obiektu wyładowań atmosferycznych.

      - Szczególnie wrażliwe odbiorniki elektroniczne powinny zostać dodatkowo zabezpieczone ochronnikami klasy D instalowanymi we własnym zakresie.

### Ochrona przeciwporażeniowa

      - Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewni izolacja fabryczna przewodów oraz odpowiednio dobrany do warunków użytkowania stopień ochrony urządzeń i aparatów elektrycznych.

      - Ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) stanowić będą urządzenia ochronne powodujące samoczynne wyłączenie chronionego urządzenia spod napięcia w przypadku zwarcia pomiędzy częścią czynną i częścią przewodzącą dostępną lub przewodem ochronnym tego obwodu, w czasie tak krótkim, żeby nie wystąpiły niebezpieczne dla człowieka skutki patofizjologiczne przy przepływie prądu rażenia.

### Linia kablowa oświetlenia

      - Projektuje się ułożenie linii kablowych według planu. Kable układać bezpośrednio na dnie wykopu, na głębokości 0,7m w stosunku do docelowej rzędnej terenu. Kabel należy układać na warstwie piasku o grubości 10 cm. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, następnie warstwę rodzimego gruntu o grubości 15 cm przykryć folią koloru niebieskiego grubości min. 0,5 mm. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała kabel w wykopie, lecz nie mniejsza niż 20 cm. Zaznaczone na planach odcinki projektowanego kabla wykonać w przepustach karbowanych z polietylenu twardego (PEH) z zachowaniem rur zapasowych (ilości przepustów w danym miejscu wskazana na rysunku PZT). Zgodnie z wymaganiami przepisów należy dokonać odbioru robót zanikowych przed zasypaniem wykopów.

      - Kabel należy oznaczyć co 10m opaskami kablowymi z tworzywa z trwale wygrawerowanym napisem np. „OŚWIETLENIE, YAKY 4xXXmm2, [rok budowy]”.

### UWAGI KOŃCOWE

      - Po zakończeniu prac dokonać pomiarów skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania i rezystancji izolacji.

      - Wykonać pomiary rezystancji uziemienia.

      - Wszystkie montowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wymaganych w ustawie „Prawo Budowlane” certyfikatów, deklaracji zgodności lub aprobat technicznych.

## Instalacje słaboprądowe

### Sieć IT

Pomieszczenie nr 1 i nr 5 obiektu będzie wyposażone w instalację sieci komputerowej, schemat blokowy sieci IT przedstawiono na rysunku nr 05IE. Lokalizacja gniazd sieciowych zgodnie z planami instalacji elektrycznej rysunek 03IE. Przewody od gniazd IT doprowadzić do części teletechnicznej rozdzielnicy RG zlokalizowanej w pom. nr 2 pozostawiając na każdym około 1m zapasu i podłączając końce do panelu.

Poziome okablowanie miedziane: Okablowanie należy wykonać przy użyciu ekranowanego folią F/UTP 4-parowego 23AWG kat.6 B2ca. Wszystkie kable okablowania poziomego oznaczyć w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację. Oznaczenia nanieść na zewnętrznej otulinie kabli, na obu ich końcach oraz na panelach krosowych. Punkt wyposażyć w komplet kabli krosowych F/UTP kat.6.

Poziome okablowanie przyłącza Internetu prowadzić projektowaną rurą RHDPEp110 pokazaną na rysunku PZT. Przyłącze Internetu i sprzęt aktywny wykonać zgodnie z projektem dostawcy usługi.

### Sieci alarmowe i systemu sygnalizacji pożaru

Sieci alarmowe i systemu sygnalizacji pożaru nie zostały objęte niniejszym opracowaniu. Opracowanie projektu tych sieci oraz ich montaż pozostaje w kwestii dostawcy usług lub obsługi systemu który należy dostosować do bieżących potrzeb użytkowników obiektu oraz urządzeń obsługiwanych przez ochronę.

## UWAGA

Podane w projekcie typu urządzeń zostały podane przykładowo. Możliwe jest wykorzystanie innych urządzeń o nie gorszych parametrach technicznych. Wykonawca w przypadku zmian winien wykonać projekt powykonawczy zgodny ze stanem faktycznym.

Obliczenia techniczne doboru opraw, kabli i zabezpieczeń zostały wykonane i są w posiadaniu projektanta. Projekt zawiera wyniki tych obliczeń.

Projektował:		Sprawdził:

mgr inż. Bartłomiej Zosiuk	mgr inż. Mariusz Kacprzak

## Obliczenia techniczne

Tabela 1 - Bilans mocy obiektu

| Lp | Opis obwodu | ilość obwodów | Moc [kW] | Prąd [A] | Votlage [V] | współczynnik obciążenia | współ. Jednoczesności | współczynnik mocy | Prąd po współczynnikach | Moc po współczynnikach | Moc bierna [kVAr] | Odbiory | Zasilanie z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oświetlenie zewnętrzne | 1 | 0,65 | 1,01 | 400 | 100,00% | 50,00% | 0,93 | 0,50 | 0,33 | 0,13 |  | RGnn |
| 2 | Oświetlenie wnętrz | 2 | 0,25 | 1,17 | 230 | 100,00% | 50,00% | 0,93 | 1,17 | 0,25 | 0,10 |  | RGnn |
| 3 | Oświetlenie WC | 3 | 0,25 | 1,17 | 230 | 100,00% | 10,00% | 0,93 | 0,35 | 0,08 | 0,03 |  | RGnn |
| 4 | Oświetlenie magazynu | 1 | 0,77 | 1,20 | 400 | 100,00% | 100,00% | 0,93 | 1,20 | 0,77 | 0,30 |  | RGnn |
| 5 | Zestaw dniazd remontowych | 4 | 15,00 | 23,28 | 400 | 100,00% | 10,00% | 0,93 | 9,31 | 6,00 | 2,37 |  | RGnn |
| 6 | Gniazda ogólne | 2 | 3,50 | 16,36 | 230 | 100,00% | 100,00% | 0,93 | 32,73 | 7,00 | 2,77 |  | RGnn |
| 7 | Gniazda napędów bram | 1 | 3,00 | 14,03 | 230 | 100,00% | 10,00% | 0,93 | 1,40 | 0,30 | 0,12 |  | RGnn |
| 8 | Gniazda napędów bram + zasilanie chłodni | 2 | 3,00 | 4,66 | 400 | 100,00% | 100,00% | 0,93 | 9,31 | 6,00 | 2,37 |  | RGnn |
| Moc zainstalowana Pz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,67 | [kW] |  |  |
| Prąd dla mocy zainstalowanej Iz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,10 | [A] |  |  |
| współczynnik jednoczesności dla całego obiektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
| Moc szczytowa Pb |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,72 | [kW] |  |  |
| Prąd dla mocy szczytowej Ib |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,16 | [A] |  |  |
| Moc bierna Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,19 | [kVAr] |  |  |
| wspólczynnik mocy cos(φ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 | [ - ] |  |  |

Tabela 2 - Dobór zabezpieczeń i przewodów

| DOBÓR ZABEZPIECZEŃ I PRZEWODÓW (Obciążalność długotrwała przewodów na podstawie PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODCINEK |  | OBCIĄŻENIE: |  |  |  |  | ZABEZPIECZENIE |  |  |  | PRZEWÓD: |  |  |  |  |  |  |  |  | SPRAWDZENIE DOBORU: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Moc obliczeniowa: | Napięcie znamionowe: | Współczynnik mocy: | Współczynnik rozruchu: | Prąd obliczeniowy: | Prąd znamionowy zabezpieczenia: | Typ zabezpieczenia: | Współczynnik zadziałania zabezpieczenia: | Prąd zadziałania zabezpieczenia: |  |  |  | Sposób ułożenia przewodów | Obciążalnść długotrwała przewodu: | Współczynnik poprawkowy |  |  | Obciążalność przewodu skorygowana: | warunek 1: obciążalność długotrwała IB<In<IZ |  |  |  | warunek 2: przeciążalność prądowa I2<1,45*IZ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Typ przewodu |  |  |  |  | Sposób ułożenia: | Temperatura otoczenia: | Rezystancja gruntu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| od | do | PS | Un | cosf | kr | IB | In | [ - ] | k2 | I2=k2*In | [ - ] |  |  | [ - ] | IZ' | kp |  |  | IZ=n*IZ'*kp | IB | In | IZ | Uwagi: | I2 | 1,45*IZ | Uwagi: |
|  |  | [kW] | [v] | [ - ] | [ - ] | [A] | [A] |  | [ - ] | [A] |  |  |  |  | [A] | [ - ] |  |  | [A] | [A] | [A] | [A] |  | [A] | [A] |  |
| ZL | RGnn | 40,00 | 400 | 0,93 | 1,0 | 62,1 | 63 | D0/gG | 1,6 | 100,8 | YAKXS | 4 x | 35 | D | 94 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 94 | 62,1 | 63 | 94,0 | warunek spełniony | 100,8 | 136,3 | warunek spełniony |
| RGnn | oświetlenie zewnętzne | 0,65 | 400 | 0,93 | 1,0 | 1,0 | 16 | S300/B | 1,45 | 23,2 | YAKXS | 5 x | 16 | D | 61 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 61 | 1,0 | 16 | 61,0 | warunek spełniony | 23,2 | 88,5 | warunek spełniony |
| RGnn | gniazda ogólne | 3,00 | 230 | 0,93 | 1,0 | 14,0 | 16 | S300/B | 1,45 | 23,2 | YDY | 3 x | 2,5 | B | 23 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 23 | 14,0 | 16 | 23,0 | warunek spełniony | 23,2 | 33,4 | warunek spełniony |
| RGnn | oświetlenie biur | 0,13 | 230 | 0,93 | 4,0 | 2,4 | 10 | S300/C | 1,45 | 14,5 | YDY | 3 x | 1,5 | B | 16,5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 16,5 | 2,4 | 10 | 16,5 | warunek spełniony | 14,5 | 23,9 | warunek spełniony |
| RGnn | oświetlenie magazynu | 0,77 | 400 | 0,93 | 4,0 | 4,8 | 20 | D0/gG | 1,6 | 32,0 | YDY | 3 x | 2,5 | B | 23 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 23 | 4,8 | 20 | 23,0 | warunek spełniony | 32,0 | 33,4 | warunek spełniony |

Tabela 3 - sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i spadków napięć

| SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ I SPADKÓW NAPIĘĆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODCINEK |  | IMPEDANCJA I PRĄD ZWARCIOWY |  |  |  |  |  |  |  | SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ |  |  |  |  |  |  |  | SPRAWDZENIE SPADKU NAPIĘCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ odcinka |  |  | Długość odcinka | Oporność pętli zwarciowej |  |  | Prąd zwarcia jednofazowego | Typ zabezpieczenia | Prąd znamionowy zabezpieczenia | Maksymalny czas wyłączenia zwarcia | Współczynnik | Prąd zadziałania zabezpieczenia | Warunek: Skuteczność ochrony pporażeniowej Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN. | Moc odcinka | Współczynnik mocy: | Napięcie znamionowe | Przekrój przewodu | Konduktancja przewodu | Współczynnik reaktancyjny | Warunek: Dopuszczalny spadek napięcia. |
| od | do | [-] |  |  | L | RS | XS | ZS | Ik1 | [-] | In | tW | Ia/In | Ia | Ia*Zs | UO | Uwagi: | P | cosf | Un | S | g | kX | SDU% | DU%dop | Uwagi: |
|  |  |  |  |  | [m] | [mW] | [mW] | [mW] | [A] |  | [A] | [s] | [-] | [A] | [V] | [V] |  | [kW] | [ - ] | [V] | [mm2] | [m/Wmm2] | [ - ] | [%] | [%] |  |
| ZL | RGnn | YAKXS | 4 x | 35 | 50 | 94,3 | 27,9 | 122,9 | 1 871 | D0/gG | 63 | 5 | 5,30 | 333,9 | 41,0 | 230 | ochrona jest skuteczna | 40,0 | 0,93 | 400 | 35 | 36 | 1,04 | 1,03 | 3 | Warunek jest spełniony |
| RGnn | oświetlenie zewnętzne | YAKXS | 5 x | 16 | 300 | 1174,4 | 150,2 | 1479,9 | 155 | S300/B | 16 | 5 | 5,00 | 80 | 118,4 | 230 | ochrona jest skuteczna | 0,7 | 0,93 | 400 | 16 | 36 | 1,02 | 1,25 | 3 | Warunek jest spełniony |
| RGnn | gniazda ogólne | YDY | 3 x | 2,5 | 30 | 452,0 | 101,0 | 578,9 | 397 | S300/B | 16 | 5 | 5,00 | 80 | 46,3 | 230 | ochrona jest skuteczna | 3,0 | 0,93 | 230 | 2,5 | 54 | 1,01 | 3,57 | 5 | Warunek jest spełniony |
| RGnn | oświetlenie biur | YDY | 3 x | 1,5 | 45 | 1145,6 | 105,1 | 1438,0 | 160 | S300/C | 10 | 5 | 10,00 | 100 | 143,8 | 230 | ochrona jest skuteczna | 0,1 | 0,93 | 230 | 1,5 | 54 | 1,00 | 1,17 | 5 | Warunek jest spełniony |
| RGnn | oświetlenie magazynu | YDY | 3 x | 2,5 | 70 | 1048,8 | 109,8 | 1318,1 | 174 | D0/gG | 20 | 5 | 4,40 | 88 | 116,0 | 230. | ochrona jest skuteczna | 0,8 | 0,93 | 400 | 2,5. | 54 | 1,01 | 1,16 | 5 | Warunek jest spełniony |
| Wzóry obliczeń spadków napięcia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gdzie: |  |  |  |  |  |

## Zestawienie materiałów

Tabela 4 - zestawienie materiałów podstawowuch

| LP | MATERIAŁ | UWAGI | ILOŚĆ | JEDNOSTKA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozdzielnica główna Rgnn | kompletna wyposażona w elementy zgodnie z OT. | 1 | szt |
| 1 | Oprawa ewakuacyjna | TM TECHNOLOGIE 33_NM iTECH C1 nm | 10 | szt |
| 2 | Oprawa LED | LENA LIGHTING DIONE LED 2300lm 840 (24W) RCR | 6 | szt |
| 3 | Oprawa LED | LENA LIGHTING SQ 300 LED PLUS LENS 2300lm 840 IP54 II kl. OPAL 24W | 3 | szt |
| 4 | Oprawa LED | LENA LIGHTING COMPACT LED EVO N 3550lm PRM 840 (24W) | 6 | szt |
| 5 | Oprawa LED | LENA LIGHTING TYTAN 2 LED ENDURA PLUS 1150mm 4750mm 840 IP66 (28W) | 8 | szt |
| 6 | Oprawa LED | LENA LIGHTING TYTAN 2 LED 1150mm 2650lm 840 IP66 (16W) | 79 | szt |
| 7 | łącznik | łącznik IP20 | 5 | szt |
| 8 | łącznik | łącznik IP44 | 4 | szt |
| 9 | przycisk bistabilny | przycisk bistabilny | 7 | szt |
| 10 | zestaw gniazd remontowych | zestaw gniazd remontowych zgodnie z rysunkiem 04IE | 4 | szt |
| 11 | gniazdo podójne |  | 7 | szt |
| 12 | gniazdo IP44 |  | 5 | szt |
| 13 | Gniazdo wtynkowe 2xRJ45 kat.6e |  | 4 | szt |
| 14 | podświetlany piktogram wyjście ewakuacyjne |  | 2 | szt |
| 15 | podświetlany piktogram oprawa kierunkow |  | 7 | szt |
| 16 | bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm |  | 320 | m |
| 17 | złącze kontrolno pomiarowe |  | 14 | szt |
| 18 | drut odgromowy FeZn 10mm |  | 540 | m |
| 19 | zacisk śrubowy uziom |  | 16 | szt |
| 20 | zacisk śrubowy odgrom |  | 27 | szt |
| 21 | przewód YDYżo 3x1,5mm2 | min. CPR:B2ca lub N2XH 3x1,5 CPR:B2ca | 350 | m |
| 22 | przewód YDYżo 3x2,5mm2 | min. CPR:B2ca lub N2XH 3x2,5 CPR:B2ca | 770 | m |
| 23 | przewód YDYżo 5x10mm2 | min. CPR:B2ca lub N2XH 5x10 CPR:B2ca | 250 | m |
| 24 | przewód HDHs 4x2,5 |  | 130 | m |
| 25 | przycisk PWP |  | 2 | szt |
| 26 | kabel YAKXS 0,6/1kV 4x35mm2 |  | 50 | m |
| 27 | kabel YAKXS 0,6/1kV 5x16mm2 |  | 315 | m |
| 28 | przewód LAN kat.6 |  | 330 | m |
| 29 | rura osłonowa RHDPEks75 |  | 300 | m |
| 30 | rura osłonowa RHDPEp110 |  | 88 | m |
| 31 | koryta kablowe siatkowe do oświetlenia | kompletne wraz z uchwytami montażowymi i systemem łączeniowym | 270 | m |
| 32 | korytka perforowane do tras kablowych w magazynach szerokość 100mm | kompletne wraz z uchwytami montażowymi i systemem łączeniowym | 150 | m |
| Zestawienie materiałów szacunkowe. Wykonawca powinien zweryfikować ilości potrzebnego materiału oraz ustalić szczegóły motażu przed przystąpieniem do prac. |  |  |  |  |

## Rysunki

Rys. nr 00IE – Plan tras kablowych

Rys. nr 01IE – Rzut przyziemia – inst. uziemienia

Rys. nr 02IE – Rzut dachu – inst. odgromowa

Rys. nr 03IE – Rzut przyziemia instalacje elektryczne

Rys. nr 05IE – Schemat blokowy sieci IT

Rys. nr 06IE – Schemat rozdzielnicy RGnn

Rys. nr 07IE – Widok rozdzielnicy RGnn

Rys. nr 08IE – Schemat sterowania ośw. zewnętrznym

Rys. nr 09IE – Widok słupa oświetleniowego

ZAL1 – Ocena ryzyka odgromowego

ZAL2 – Obliczenia oświetlenia wewnętrznego

ZAL3 – Obliczenia oświetlenia zewnętrznego